別記様式第38　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①

| 特定駐車場用泡消火設備試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 |  |  | ( )項 ・ |  |  |  | 構造 |  |  |  |  |
| 延べ面積 |  |  | m2 |  |  |  | 階数 |  | 地上 階 地階 階 |  |  |
| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  | 結 果 |
| 外 観 試 験 | 水源 |  |  | 水源の種類･構造 |  | ― |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水量 |  | m3（縦 ｍ横 ｍ有効深さ ｍ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吸水障害防止措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 給水装置 |  | ― |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 耐震措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
|  | 加 圧 送 水 装 置 | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ポンプの仕様 |  |  | 製造者名 |  |  |  |  | 定格吐出量 L/min |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格全揚程 ｍ |  |
|  |  |  |  |  | 型式 |  |  |  |  | 製造番号 |  |
|  |  | 電動機の仕様 |  |  | 製造者名 |  |  |  |  | 種別 型電動機 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格電圧 Ｖ |  |
|  |  |  |  |  | 型式 |  |  |  |  | 定格電流 Ａ |  |
|  |  |  |  |  | 製造番号 |  |  |  |  | 出力 kVA |  |
|  |  | ポンプ・電動機 |  |  | 設置状況 |  |  | ― |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 接地工事 |  |  | 種接地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配線 |  |  | ― |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 潤滑油 |  |  | ― |  |  |  |
|  |  | 水温上昇防止のための 逃し装置 |  |  | 配管･バルブ類 |  |  | 管の呼び Ａ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | オリフィス等 |  |  | 流過口径 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ブースターポンプに設ける 逃し配管・逃し装置 |  |  | 逃し配管の高さ ｍ 逃し装置の設定圧力 MPa |  |  |  |
|  |  | 性能試験装置の配管･バルブ類 |  |  |  |  |  | ― |  |  |  |

特定駐車場用泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②

| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  | 種 別・容 量 等 の 内 容 | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 | 呼水装置 |  |  | 材質 | 鋼板製・合成樹脂製 |  |
|  |  |  |  |  | 水量 | Ｌ |  |
|  |  |  |  |  | 水用排水管 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  |  |  | 呼水管 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  |  |  | 補給水管 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  |  |  | 減水警報装置 | フロートスイッチ・電極 |  |
|  |  | 制御装置 |  |  | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  |  | 制御盤 | ― |  |
|  |  |  |  |  | 予備品等 | ― |  |
|  |  |  |  |  | 接地工事 | 種接地 |  |
|  |  | 圧力計･連成計 |  |  | 設置位置 | ― |  |
|  |  |  |  |  | 性能 | 級 |  |
|  |  | 減圧措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 起 動 装 置 | 直接操作部 |  |  |  |  |
|  |  |  | 起動用 水圧開閉装置 |  | 起動用圧力タンク | 第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器 |  |
|  |  |  |  |  | タンクの容量 | Ｌ |  |
|  |  |  |  |  | 配管・バルブ類 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  | 自動式起動装置 |  | 感知器 |  |  |
|  |  |  | 流水検知装置 |  |  |  |  |
|  |  | 高架水槽を用いるもの |  | 構造 |  |  |  |
|  |  |  |  | 内容積・落差 |  | m3 ｍ |  |
|  |  |  |  | 配管・バルブ類 |  | ― |  |
|  |  |  |  | 水位計 |  | ― |  |
|  |  | 圧力水槽を用いるもの |  | 種類・構造 |  | 第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器 |  |
|  |  |  |  | 内容積・有効圧力 |  | m3 MPa |  |
|  |  |  |  | 自動加圧装置 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | 配管・バルブ類 |  | ― |  |
|  |  |  |  | 水位計・圧力計 |  | ― |  |
|  |  | 耐震措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 配管・バルブ類 | 設置状況 |  |  |  | ― |  |
|  |  | 機器 |  | 配管 |  | ― |  |
|  |  |  |  | バルブ類 |  | ― |  |
|  |  |  |  | 吸水管 |  | ― |  |
|  |  |  |  | フート弁 |  | ― |  |
|  |  | 防食措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 耐震措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 電源 | 常用電源 |  |  |  | Ｖ |  |
|  |  | 非常電源の種類 |  |  |  | 専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池 |  |

特定駐車場用泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③

| 試 験 項 目 |  |  |  | 種 別・容 量 等 の 内 容 | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 閉鎖型泡水溶液ヘッド | 設置方法 | 配置等 | ― |  |
|  |  |  | 配管への取付 | ― |  |
|  |  |  | 取付方向 | ― |  |
|  |  | 機器 | 標示温度 | ― |  |
|  |  |  | 構造・性能 | ― |  |
|  | 開放型泡水溶液ヘッド等 | 設置方法 | 設置等 | ― |  |
|  |  |  | 配管への取付 | ― |  |
|  |  |  | 取付方向 | ― |  |
|  |  | 機器 | 構造・性能 | ― |  |
|  | 感知継手 | 設置方法 | 配置等 | ― |  |
|  |  |  | 配管への取付 | ― |  |
|  |  |  | 取付方向 | ― |  |
|  |  | 機器 | 標示温度 | ― |  |
|  |  |  | 構造・性能 | ― |  |
|  | 泡ヘッド | 設置方法 | 配置等 |  |  |
|  |  |  | 配管への取付 |  |  |
|  |  |  | 取付方向 |  |  |
|  |  | 機器 | 泡ヘッド |  |  |
|  | 一斉開放弁 | 設置状況 | 復旧ピン | ― |  |
|  |  | 作動試験装置 |  |  |  |
|  |  | 機器 | 構造・性能 | ― |  |
|  | 制御弁 |  | 設置場所等 | ― |  |
|  |  |  | 設置高さ | 底面からの高さ ｍ |  |
|  |  |  | 構造 | ― |  |
|  |  |  | 表示 | ― |  |
|  | 流水検知装置 |  | 設置場所等 | ― |  |
|  |  |  | 種別・口径 | ― |  |
|  |  |  | 減圧警報 | ― |  |
|  |  |  | 構造・性能 | ― |  |
|  | 末端試験弁 |  | 設置場所 | ― |  |
|  |  |  | 構造 | ― |  |
|  |  |  | 表示 | ― |  |

特定駐車場用泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④

| 試 験 項 目 |  |  |  | 種 別・容 量 等 の 内 容 | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 自動警報装置 |  | 音響警報装置 | ― |  |
|  |  |  | 火災表示装置 | ― |  |
|  | 減圧措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 泡 消 火 薬 剤 貯 蔵 槽 等 | 泡消火薬剤貯蔵槽 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  | 泡消火薬剤の適正 |  |  |
|  |  |  | 貯蔵量 | Ｌ |  |
|  |  |  | 圧力計の指示 | MPa |  |
|  |  | 泡消火薬剤 混合装置 | 設置場所 | ― |  |
|  |  |  | 混合方法 | ― |  |
|  |  |  | 構造・性能 | ― |  |
|  |  | 泡消火薬剤 | 種別 |  |  |
|  |  |  | 性能 | 希釈容量濃度 ％ |  |
|  |  | 混合装置 試験弁 | 設置場所 | ― |  |
|  |  |  | 表示 | ― |  |
|  |  | 耐震措置 |  | ― |  |
|  | 制御盤 |  | 設置場所 | ― |  |
|  |  |  | 周囲の状況・操作性 | ― |  |
|  |  |  | 設置状況 | ― |  |
|  |  |  | 構造・性能 | ― |  |
|  |  |  | 操作部 | ― |  |
|  |  |  | 予備品等 | ― |  |

特定駐車場用泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤

| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  |  | 種 別・容 量 等 の 内 容 | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 能 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 試 験 | 呼水装置 作動試験 |  | 減水警報装置作動状況 |  |  | 底面からの高さ ㎝ |  |
|  |  |  |  | 自動給水装置作動状況 |  |  | ― |  |
|  |  |  |  | 呼水槽からの水の補給状況 |  |  | ― |  |
|  |  | 制御装置試験 |  | 起動･停止操作時の状況等 |  |  | ― |  |
|  |  |  |  | 電源切替時の運転状況 |  |  | ― |  |
|  |  | 起動装置試験 |  | ポンプの起動状況 |  |  | ― |  |
|  |  |  |  | 起動表示の点灯状況 |  |  | ― |  |
|  |  |  |  | 起動用水圧開閉装置の作動圧力 |  |  | 設定圧力 MPa 作動圧力 MPa |  |
|  |  | ポンプ試験 |  | 運転状況 |  |  | ― |  |
|  |  |  |  | ※締切り運転時の状況 |  | 締切揚程 | ｍ |  |
|  |  |  |  |  |  | 電圧 | Ｖ |  |
|  |  |  |  |  |  | 電流 | Ａ |  |
|  |  |  |  | ※定格負荷運転時の状況 |  | 定格揚程 | ｍ |  |
|  |  |  |  |  |  | 電圧 | Ｖ |  |
|  |  |  |  |  |  | 電流 | Ａ |  |
|  |  | ※水温上昇防止装置試験 |  |  |  |  | 逃し水量 Ｌ/min |  |
|  |  | ※ポンプ性能試験装置試験 |  |  |  |  | 表示値の差 Ｌ/min |  |
|  |  | 高架水槽を 用いるもの | 作動試験 |  | 給水装置作動状況 |  | ― |  |
|  |  |  | 静水圧測定 |  |  |  | 最下位 MPa 最上位 MPa |  |
|  |  | 圧力水槽を用いるもの | 作動試験 |  | 給水装置作動状況 |  | ― |  |
|  |  |  |  |  | 自動加圧装置 作動状況 |  | ― |  |
|  |  |  | 静水圧測定 |  |  |  | 最下位 MPa 最上位 MPa |  |
|  | 配管耐圧試験 |  |  |  |  |  | 試験圧力 MPa |  |
|  | 流水検知装置・表示等 |  |  |  |  |  | ― |  |
|  | 一斉開放弁 |  |  |  |  |  | ― |  |

特定駐車場用泡消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑥

| 試 験 項 目 |  |  |  | 種 別・容 量 等 の 内 容 | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総 合 試 験 | 放射試験 |  | 起動性能等 | ― |  |
|  |  |  | 放射圧力 | MPa |  |
|  |  |  | 放射量 | Ｌ/min |  |
|  | 希釈容量濃度 |  |  | ％ |  |
|  | 発泡倍率 |  |  | 倍 |  |
|  | ２５ ％ 還 元 時 間 |  |  | sec |  |
|  | 制御盤 | 予備電源試験 | 電源の自動切替機能 | ― |  |
|  |  |  | 端子電圧・容量 | ― |  |
|  | 非常電源切替試験 |  | 自家発電設備 | ― |  |
|  |  |  | 蓄電池設備 | ― |  |
|  |  |  | 燃料電池設備 | ― |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

３　※印の試験は、｢加圧送水装置の基準｣(平成９年消防庁告示第８号)に適合している旨の表示が付されているものにあっては、省略することができる。

４　結果の欄には、良否を記入すること。

５　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

６　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

2014.07.18